- 中心负压吸引维保服务需求

- 包括但不限于以下服务内容：

- 维保服务器2年，整机保修含人工费、人工出差费、所有配件维修更换费用及保养耗材。

- 服务要求：

- 1.提供维修、零配件更换和维修劳务等服务，保证设备维护达到符合厂家标准和相应国家质量标准要求。

- 2.响应失效及开机率：响应时间2小时内，工程师到场维修12小时内，配件到位时间48小时内，保证保修期内达到开机率≥95%（按每年365天，每天24小时计算）3天内无法解决设备问题，应做出说明原因。

- 3.每次维修提供完整工单，包括相关技术指标、维修内容、更换配件情况等。

- 4.每年至少提供≥4次逐台设备的巡检及保养，并要有相应详细记录归档设备监管部门存档备案。

- 5.每年至少提供一人次院内现场指导培训，(内容如设备的规划使用、操作、日常维护、保养和管理等)培训后有相应记录，归档设备监管部门存档备案

- 6.要求耗材更换间隔：

| 序号 | 需更换的耗材名称 | 使用时限描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除菌过滤器：滤芯 | 4000小时 |
| 2 | 油雾分离器 | 2000小时 |
| 3 | 真空油 | 2000小时 |
| 4 | 空气滤芯 | 2000小时 |
| 5 | 机油格 | 2000小时 |